輔 仁 大 學

105學年度第2學期飲水機評鑑報告

一、為加強本校飲水機之保養與清潔，由衛保組負責飲水機之監督、

評鑑，以求達到安全飲用標準，確保全校師生健康。

二、本學期共列管飲水機315部。

三、本學期進行一次飲水機評鑑。

四、飲水機評鑑內容 :

 (1).飲水機水質檢驗，項目如下表:

|  |  |
| --- | --- |
| 總生菌數 | 100個/c.c 100個/c.c以下為合格，以上為不合格 |
| 大腸菌群 |  6個/100c.c以下為合格，以上為不合格 |

 (2).飲水機清潔維護檢查，配分如下表

|  |
| --- |
| 1.濾心定期更換 10%2.台面外觀清潔 30%3.機體管理 20%4.周圍環境 10%5.清洗紀錄 10%6.機器安裝與維修 20% |

五、本學期共檢驗157部飲水機，水質檢驗結果總計6部不合格，不合格飲水機需經複檢合格才開放使用，詳情請見後列評鑑結果。

六、目前全校之飲水機皆有殺菌設備。

七、本學期水塔清洗狀況調查結果如後。

**輔仁大學105學年度第2學期**

各學院、宿舍飲水機評鑑之統整

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | 總部數 | 檢驗部數 | 水質檢驗不合格部數 | 清潔維護平均分數 |
| 校本部 | 38 | 16 | 0 | 99.85 |
| 文、藝術學院 | 38 | 17 | 0 | 100 |
| 文學院女生宿舍 | 23 | 17 | 3 | 100 |
| 理工、外語、民生學院 | 39 | 23 | 1 | 99.9 |
| 理外學院 | 17 | 3 | 0 | 99.88 |
| 理外學院學生宿舍 | 30 | 12 | 0 | 100 |
| 法管學院 | 50 | 29 | 2 | 99.96 |
| 法管學院男生宿舍 | 18 | 12 | 0 | 100 |
| 醫學院 | 42 | 21 | 0 | 99.95 |
| 進修部 | 20 | 7 | 0 | 99.5 |
| 合計 | 315 | 157 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **水 塔 清 洗 狀 況 調 查 結 果 106 年 6 月** |
|  | 自來水 | 地下水 | 最近清洗日期 |
| 校本部法管學院 | 全校總水塔焯炤館野聲樓濟時樓羅耀拉大樓伯達樓聖心學苑信義和平學苑木工場 | 全校總水塔利瑪竇大樓伯達樓法園信義和平學苑 | 106.01.20106.01.21暫停使用106.03.18106.03.25106.03.25106.03.26106.03.25106.03.25.106.03.19106.03.18 105.06.15 105.06.15暫停使用 |
| 文藝學院 | 文德文舍文開樓文圖文鐸樓 | 文德文舍文開樓藝術學院 | 106.02.09106.02.09106.03.18106.03.18106.03.18106.03.19106.03.18 |
| 理外民生學院 | 聖言大樓耕莘樓舒德樓食營工廠朝橒樓理一舍理二舍 宜真宜善(AB 樓)  | 聖言大樓耕莘樓舒德樓秉雅樓理一舍理二舍 | 106.03.26106.03.26106.03.18106.03.18106.03.18106.03.18106.03.19106.03.19106.03.19暫停使用 暫停使用暫停使用暫停使用暫停使用 |
| 進修部 | 教學大樓 | 教學大樓 | 106.03.26106.03.26 |
| 醫學院 | 焯章樓國璽樓 | 焯章樓 | 106.03.19106.03.19106.03.19 |

水塔清洗次數: (1)自來水每學期清洗一次 (2)地下水每學年清洗一次